Родниковское городское поселение Ивановской области

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования "Родниковский муниципальный район" _________________ А.В. Пахолков «___»_______________ 2024 г. м.п. |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения Родниковского городского поселения Ивановской области на период с 2024 года до 2035 года

(АКТУАЛИЗАЦИЯ на 2025 год)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Главный инженер проекта                            _______________   Дмитриева Т.В.

«Мастер Плюс»                                                                               подпись

#### г. Родники, 2024 г.
Оглавление

Вводная часть	7

1	Раздел «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»	8

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	8

1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	10

1.3	Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	11

1.4	Cуществующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	12

1.5	Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	12

1.6.  Cуществующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения. 	13

2	Раздел «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	13

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.	13

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	19

2.3	Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	21

2.4	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии.	25

2.5	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	27

2.6	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	27

2.7	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	28

2.8	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.	28

2.9	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.	29

2.10	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	29

2.11	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	30

2.12. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	31

3	Раздел «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	35

3.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	35

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	36

4	Раздел «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	39

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	39

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	41

5	Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	41

5.1	Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.	41

5.2	Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	41

5.3	Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	41

5.4	Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.	42

5.5	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	42

5.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	42

5.7	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.	42

5.8	Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	43

5.9	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.	43

6	Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	46

6.1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	46

6.2	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	46

6.3	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	46

6.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	47

6.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	47

7  Раздел «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» 	47

7.1   Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	47

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения. 	48

8	Раздел «Перспективные топливные балансы»	48

8.1  Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	48

8.2  Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии  	53

8.3  Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	54

8.4  Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	54

8.5  Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	55

9	Раздел «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	55

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	56

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.		56

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	57

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.	57

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.	57

9.6  Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	58

10	Раздел  «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)»	 58

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	58

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	66

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.	68

10.4  Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	71

10.5  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	71

11	Раздел  «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	72

12	Раздел «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	73

13	Раздел «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»	74

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.	74

13.2  Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	74

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	74

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	74

13.5  Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	75

13.6  Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	75

13.7  Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	75

14	Раздел «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	76

15	Раздел «Ценовые (тарифные) последствия»	78

- Вводная часть

Необходимость разработки схемы теплоснабжения определена, требованиями статьи 23 ФЗ 
№ 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

Основанием для актуализации схемы теплоснабжения на 2025 г. до 2034 г. являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-  Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Схема теплоснабжения в административных границах Родниковского городского поселения Ивановской области разрабатывалась с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

д) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Родниковского городского поселения разрабатывается на основе документов территориального планирования.

Раздел «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Прирост площади строительных фондов в г. Родники не планируется.

Таблица. 1.1. Площади и объемы строительных фондов и приросты площадей и объемов строительных фондов потребителей тепловой энергии, подключенных к теплвым сетям централизованных источников теплоснабжения Родниковского городского поселения

| № п/п | Тип потребителя | Факт 2021 г. | Факт 2022 г. | Факт 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПГ ТЭЦ и котельная УК ИП Родники (БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт на перспективу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 | 190389,15 |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 | 552398,02 |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 | 225079,58 |  |
| 2 | Котельная ООО «Энергетик» «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 | 9452,864 |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 | 19834,267 |  |
|  | -производственные здания и соору жения, м3 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 | 446,592 |  |
| 3 | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 | 28944,744 |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 | 4745,04 |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 | 5582,4 |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 | 930,4 |  | 930,4 |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 |  | 4186,8 |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 7 | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 | 4186,8 |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Котельная БМК мкр. Машиностроитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 | 34231,277 |  |
|  | -общественно-административные здания, м3 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 | 14528,196 |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Котельная БМК 60 лет Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 | 29048,018 |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 | 9484,4976 |  |
|  | -производственные здания и соору жения, м3 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 69,78 |  |
| 10 | Котельная БМК ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 | 2212,4912 |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 | 2414,388 |  |
|  | -производственные здания и соору жения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Котельная БМК Советская д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -общественно-административные зда ния, м3 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 | 9339,3552 |  |
|  | -производственные здания и соору жения, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Котельная АШФ Прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -общественно-административные здания, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -производственные здания и сооружения, м3 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 | 16747,2 |  |
| 13 | Котельная ООО Бигус |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -общественно-административные здания, м3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -производственные здания и соору жения, м3 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 | 1395,6 |  |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за 2023 г.

Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного теплоснабжения г. Родники представлен на 2019-2035 года. Перспективное потребление тепловой энергии приведено в таблице ниже.

Таблица 1.2.

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2035 |
| Зона теплоснабжения ООО «УК Индустриальный парк «Родники» (ПГ ТЭЦ, котельная ООО «УК Индустриальный парк «Родники») | 188492,12 | 191872,3 | 203814,9 | 191872,74 | 191872,74 | 191872,74 | 191872,74 | 191872,74 |
| Зона теплоснабжения котельной «Агросервис» №1 | 3463,72 | 3463,72 | 3463,72 | 3463,72 | 3463,72 | 3463,72 | 3463,72 | 3463,72 |
| Зона теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб‐Родники»* | 6507,9 | 6473,5 | 6473,5 | 6473,5 | 6473,5 | 6473,5 | 6473,5 | 6473,5 |

| Таблица 1.2.1. Структура отпуска тепловой энергии на 2025 год от ООО «УК Индустриальный парк «Родники» (ПГ ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025г | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | итого |  |
| отпуск пара с ТЭЦ | 20361 | 19707 | 21949 | 15059 | 6083 | 5241 | 4212 |  | 5450 |  | 5269 |  | 15456 |  | 19308 |  | 20120 |  | 158 215 |  |
| Выработка ЭЭ | 5899,991 | 4135,994 | 3747,994 | 3537,995 | 2985,995 | 2753,996 | 2484,997 |  | 2584,996 |  | 3337,995 |  | 4549,993 |  | 4450,993 |  | 5281,992 |  | 45 753 |  |
| с.н. ЭЭ | 603 | 524 | 499 | 501 | 398 | 368 | 484 |  | 418 |  | 466 |  | 600 |  | 609 |  | 663 |  | 6 133 |  |
| отпуск ЭЭ с ТЭЦ | 5296,991 | 3611,994 | 3248,994 | 3036,995 | 2587,995 | 2385,996 | 2000,997 |  | 2166,996 |  | 2871,995 |  | 3949,993 |  | 3841,993 |  | 4618,992 |  | 39619,931 |  |
| Таблица 1.2.2. Структура отпуска тепловой энергии на 2025 год от объектов ООО «УК Индустриальный парк «Родники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025г | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | итого |  |
| отпуск пара с ТЭЦ | 20 361,0 | 19 707,0 | 21 949,0 | 15 059,0 | 6 083,0 | 5 241,0 |  | 4 212,0 |  | 5 450,0 |  | 5 269,0 |  | 15 456,0 |  | 19 308,0 |  | 20 120,0 |  | 158 215,0 |  |
| отпуск ТЭ с ГПУ | 4 227,1 | 4 044,0 | 3 307,5 | 3 356,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 410,4 |  | 3 401,3 |  | 4 311,9 |  | 25 058,8 |  |
| БМК Маш-ль | 1 910,2 | 2 035,2 | 1 773,6 | 1 623,2 | 263,5 | 412,6 |  | 435,6 |  | 509,2 |  | 919,7 |  | 1 340,2 |  | 1 685,3 |  | 1 997,6 |  | 14 905,9 |  |
| БМК 60 лет окт. | 1 149,3 | 1 258,3 | 1 064,4 | 1 048,6 | 71,4 | 67,4 |  | 39,0 |  | 64,4 |  | 407,3 |  | 782,8 |  | 1 068,5 |  | 1 286,1 |  | 8 307,4 |  |
| БМК 8 марта | 91,2 | 100,3 | 84,1 | 84,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 14,9 |  | 62,0 |  | 85,2 |  | 106,6 |  | 628,7 |  |
| БМК Южный | 1 891,6 | 1 992,9 | 1 527,2 | 1 306,6 | 305,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,3 |  | 1 220,4 |  | 1 821,4 |  | 2 305,1 |  | 12 390,9 |  |
| Всего | 29 630,3 | 29 137,7 | 29 705,8 | 22 478,3 | 6 723,4 | 5 721,0 |  | 4 686,6 |  | 6 023,6 |  | 6 631,2 |  | 21 271,7 |  | 27 369,6 |  | 30 127,4 |  | 219 506,6 |  |

Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Информация по объемам теплоносителя источников тепловой энергии г. Родники представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.

| Наименование источника теплоснабжения | Объем теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2035 |
| Зона теплоснабжения ООО «УК Индустриальный парк «Родники» (ПГ ТЭЦ, котельная ООО «УК Индустриальный парк «Родники») | 149055 | 144492 | 148371 | 148573 | 148573 | 148573 | 148573 | 148573 |
| Зона теплоснабжения котельной ООО «Энергетик» «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 |
| Зона теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб‐Родники»* | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
| Зона теплоснабжения котельной ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Зона теплоснабжения котельной №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Зона теплоснабжения котельной №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Зона теплоснабжения котельной ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БМК мкр. Машиностроитель | - | - | - | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 | 164,10 |
| БМК 60 лет октября | - | - | - | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 |
| БМК ул. 8 марта | - | - | - | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| БМК Советская д.4 | - | - | - | - | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |

Cуществующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В Родниковском городском поселении действуют:

- БМК  ЗАО «РМЗ» (используется только для нужд собственного производства);

-  водогрейная котельная ООО «УК Индустриальный парк «Родники»;

-  ПГ ТЭЦ.

В 2015 г. построен тепловой пункт ООО «УК ИП «Родники» на площадке № 2 по адресу г. Родники мкр. 60 лет Октября. Паропровод от ПГ ТЭЦ до теплового пункта проложен. Расчетные тепловые нагрузки системы пароснабжения приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Расчетные тепловые нагрузки системы пароснабжения Индустриального парка «Родники». Площадка №2

| Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Технологические нужды | Всего |
| Индустриальный парк «Родники». Площадка №2 | ‐ | ‐ | 0,5 | 5,5 | 6,0 |

Осуществление теплоснабжения второй площадки индустриального парка «Родники» будет является существующая ПГ ТЭЦ ЗАО «РЭК», расположенная на первой площадке индустриального парка. Врезка трассы пароснабжения выполнена в существующие сети, проложенные к зданию красильного цеха. В качестве теплоносителя использован насыщенный пар с параметрами:

- абсолютное давление 7 кгс/см2;

- температура 165°С.

Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Все производственные зоны остаются без изменений, их перепрофилирование не предусматривается.

Приросты потребления тепловой энергии в горячей воде объектами производственного назначения в данном проекте не рассматривается.

- 1.6. Cуществующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

В таблице ниже представлены существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки.

Таблица1.5. Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование зоны теплоснабже ния | Площадь зоны теплоснабжения, км2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Плотность тепло- вой нагрузки, Гкал/(ч·км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона теплоснабжения ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | 11,636 | 71,865 | 15,403 |
| 2 | Зона теплоснабжения котельной «Агросервис» №1 | 0,391 | 1,524 | 3,9 |
| 3 | Зона теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб-Родники» | 0,406 | 3,42 | 8,424 |
| 4 | Зона теплоснабения ООО «Стела» (котельная ул. Советская, д.4) (перспектива) | 0,125 | 0,5141 | 4,1 |

Раздел «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Более детальная прорисовка зон действия от котельных г. Родники представлена в  электронной модели на базе «Zulu Thermo 7.0».

Рисунок 2.1. Зоны действия систем теплоснабжения котельных Родниковского городского поселения

Рисунок 2.2. Зона действия системы теплоснабжения котельной комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» и ПГ ТЭЦ

Рисунок 2.3. Зона действия системы теплоснабжения котельной «Агросервис» №1 Родниковского городского поселения

Рисунок 2.4. Зона действия системы теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб-Родники» Родниковского городского поселения

Рисунок 2.5. Зона действия системы теплоснабжения БМК 8 марта Родниковского 
городского поселения

Рисунок 2.6. Зона действия системы теплоснабжения БМК ул. Советская, д.4

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на производство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наруж- ных тепловых сетей).

В г. Родники перевод потребителей в жилых многоквартирных домах подключенных к централизованному теплоснабжению на индивидуальное теплоснабжение возможен при желании собственника, при наличии технической возможности и при соблюдении требований действующего законодательства.

Перевод на индивидуальное теплоснабжение отдельных потребителей в многоквартирных домах приводит к следующим негативным последствиям:

- нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс всего жилого здания;

- наносится  существенный вред всей отопительной системе (в частности, происходит снижение температуры в примыкающих помещениях);

- нанесение вреда экологии, вследствие, большого выброса продуктов сгорания.

На рисунке 3.7 приведены зоны действия индивидуальных источников теплоснабже- ния Родниковского городского поселения. Зона действия индивидуальных источников тепло- снабжения на перспективу не изменится.

Рисунок 2.7. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения Родниковского городского поселения

Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

В таблице ниже  представлен баланс тепловой мощности котельных в г. Родники, к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Родниковского городского поселения

| № п/п | Наименование параметра | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч: | 115,400 | 115,400 | 115,400 | 115,400 | 115,400 | 115,400 | 115,400 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч: | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 | 90,700 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствен ные нужды, Гкал/ч: | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | 0,600 | 0,600 | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт | - | - | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч: | 87,979 | 87,979 | 87,979 | 87,979 | 87,979 | 87,979 | 87,979 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 68,579 | 68,579 | 68,579 | 68,579 | 68,579 | 68,579 | 68,579 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | 19,400 | 19,400 | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт | - | - | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч* | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 |
| 2. | Котельная ООО «Энергетик» «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 | 4,586 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 | 4,077 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 4. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 |
| 5. | Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 |
| 6. | Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 7. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 8 | БМК мкр. Машиностроитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | - | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | - | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 5,586 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | - | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9. | БМК 60 лет Октября |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | - | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | - | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | - | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 10. | БМК ул. 8 марта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | - | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | - | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | - | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) ООО «Стела» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | - | - | 3,2708 | 3,2708 | 3,2708 | 3,2708 | 3,2708 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | - | - | 3,2708 | 3,2708 | 3,2708 | 3,2708 | 3,2708 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | - | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | 3,2308 | 3,2308 | 3,2308 | 3,2308 | 3,2308 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | - | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | - | - | 2,7198 | 2,7198 | 2,7198 | 2,7198 | 2,7198 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | - | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | - | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | БМК ООО «Бигус» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | - | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | - | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснаб жения, Гкал/ч | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.2.

| № п/п | ТСО | Наименование источника | Тип (марка) котла | Год ввода в эксплуатацию (капремонта) | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Производительность котла номинальная, Гкал/ч | КПД. % | Установленная мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | Котельная комбината | КВГМ‐50 | 1977 | Природный газ | 2 | 50,0 | 92,0 | 100,0 |
|  |  | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ‐50 | 1978 |  |  | 50,0 | 92,0 |  |
| 2. |  | ПГ ТЭЦ | БЭМ‐25/2,4‐380 | 2013 | Природный газ | 3 | 25 т/ч* | 93,4 | (114 т/ч)* 95,4 ** |
|  |  |  | БЭМ‐25/2,4‐380 | 2013 |  |  | 25 т/ч* | 92,93 |  |
|  |  |  | БЭМ‐25/2,4‐380 | 2013 |  |  | 25 т/ч* | 91,93 |  |
|  |  |  | КГТ‐25/2,4‐380 | 2013 | ‐ | 2 | 19,5 т/ч* | ‐ |  |
|  |  |  | КГТ‐25/2,4‐380 | 2013 |  |  | 19,5 т/ч* | ‐ |  |
| 3. |  | БМК для мкр. Машиностроитель | КСВа-2,0 МВт | 2021 | Природный газ | 2 | 1,72 | 92 | 5,7 |
|  |  |  | КСВа-2,0 МВт | 2021 |  |  | 1,72 | 92 |  |
|  |  |  | КСВа-1,5 МВт | 2021 |  | 2 | 1,29 | 92 |  |
|  |  |  | КСВа-1,5 МВт | 2021 |  |  | 1,29 | 92 |  |
| 4. |  | БМК для мкр. 60 лет Октября | RSD 1500 | 2021 | Природный газ | 2 | 1,29 | 94,43 | 3,9 |
|  |  |  | RSD 1500 | 2021 |  |  | 1,29 | 94,01 |  |
|  |  |  | RSD 1000 | 2021 |  | 1 | 0,86 | 94,64 |  |
|  |  |  | RSD 500 | 2021 |  | 1 | 0,43 | 96,00 |  |
| 5. |  | БМК ул. 8 Марта | MICRO new 200 | 2021 | Природный газ | 2 | 0,172 | 92,00 | 0,34 |
|  |  |  | MICRO new 200 | 2021 |  |  | 0,172 | 92,00 |  |
| 6. | ООО «Энергетик» | Котельная «Агросервис» №1, г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а | ДКВР‐4/13 уст. №2 | 1978/2007 - реконструкция | Природный газ | 3 | - | - | 4,656 |
|  |  |  | ДКВР‐4/13 №3 |  |  |  | 1,96 | 87,3 |  |
|  |  |  | ДКВР‐4/13 №4 |  |  |  | 2,18 | 89,05 |  |
|  |  |  | КВ‐Г‐0,4‐95Н уст. №1 |  |  | 2 | 0,272 | 89,94 |  |
|  |  |  | КВ‐Г‐0,4‐95Н уст. №2 |  |  |  | 0,244 | 89,78 |  |
| 7. | ООО «Теплоснаб‐ Родники» | Котельная ООО «Теплоснаб‐Родники» | Riello RTQ 2336 | 2014 | Природный газ | 2 | 2,0 | 93,3 | 4,0 |
|  |  |  | Riello RTQ 2336 | 2014 |  |  | 2,0 | 93,3 |  |
| 8. | ООО «Энергетик» | Котельная г. Родники, пр. Северный, д.1. (Школы №2) | КЧМ‐5М | 2001 | Природный газ | 4 | 0,055 | 80,3 | 0,168 |
|  |  |  | КЧМ‐5М | 2001 |  |  | не экспл. |  |  |
|  |  |  | КЧМ‐5М | 2001 |  |  | 0,057 | 80,8 |  |
|  |  |  | КЧМ‐5М | 2001 |  |  | 0,056 | 80,8 |  |
| 9. | ООО «Энергетик» | Котельная №20 г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (Школы №3) | КВА 0,16 | 2005 | Природный газ | 3 | 0,113 | 88,63 | 0,342 |
|  |  |  | КВА 0,16 | 2005 |  |  | 0,115 | 88,41 |  |
|  |  |  | КВА 0,16 | 2005 |  |  | 0,114 | 88,5 |  |
| 10. | ООО «Энергетик» | Котельная №10 г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (Детского сада №9 «Солнышко») | RS-A80 уст. №1 | 2018 | Природный газ | 2 | 0,069 | 93,0 | 0,138 |
|  |  |  | Премиум-80 уст. №2 | 2021 |  |  | 0,069 | 90,0 |  |
| 11. | ООО «Энергетик» | Котельная №11 г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») | RS-A80 уст. №1 | 2019 | Природный газ | 2 | 0,069 | 90,0 | 0,138 |
|  |  |  | RS-A80 уст. №2 | 2019 |  |  | 0,069 | 90,0 |  |
| 12. | ООО «Стела» | БМК, ул. Советская, д.4 | Weisberg Steel 951 | 2023 | Природный газ | 4 | 0,8177 | 92,3 | 3,2708 |
|  |  |  | Weisberg Steel 951 | 2023 |  |  | 0,8177 | 92,3 |  |
|  |  |  | Weisberg Steel 951 | 2023 |  |  | 0,8177 | 92,3 |  |
|  |  |  | Weisberg Steel 951 | 2023 |  |  | 0,8177 | 92,3 |  |

* Указана производительность по пару в т/ч.

** Данные по установленной мощности в Гкал/ч приведены по данным проекта ПГ ТЭЦ

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Ограничения на использование установленной тепловой мощности основного оборудования отсутствуют на источниках теплоснабжения г. Родники.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

В таблице ниже представлены затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода.

Таблица 2.3.

| № п/п | Наименование параметра | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйствен ные нужды, Гкал/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 | 2,721 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 4. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 0,000 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 9. | БМК 60 лет Октября | 0,000 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 10. | БМК ул. 8 Марта | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс | 0,000 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 13. | БМК ООО Бигус | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

В таблице ниже представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 2.4.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 | 115,40 |
|  | - ПГ ТЭЦ | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
|  | - Котельная УК ИП Родники | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - |
|  | - БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 ООО «Энергетик» г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 | 4,656 |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 4. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 5. | Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 6. | Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 7. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | - | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 9. | БМК 60 лет Октября | - | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 10. | БМК ул. 8 Марта | - | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) | - | - | 3,2708 | 3,2708 | 3,2708 | 3,2708 | 3,2708 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс | - | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 13. | БМК ООО Бигус | - | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей

В таблице ниже представлены существующие и перспективные потери тепловой энергии в тепловой сети по источникам теплоснабжения в г. Родники Ивановской области.

Таблица 2.5.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 4. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 0,000 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 9. | БМК 60 лет Октября | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 10. | БМК ул. 8 Марта | 0,000 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | БМК ООО Бигус | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2035 год) представлен в таблице ниже.

Таблица 2.6.

| № п/п | Наименование параметра | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 | 32,105 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 4. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 |
| 5. | Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 |
| 6. | Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 7. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9. | БМК 60 лет Октября | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 10. | БМК ул. 8 Марта | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 0,000 | 0,000 | 2,7198 | 2,7198 | 2,7198 | 2,7198 | 2,7198 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13. | БМК ООО Бигус | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены  в таблице ниже.

Таблица 2.7.

| № п/п | Наименование параметра | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2030 гг. | 2031 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (центральная часть города и мкр. Южный) | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 | 50,534 |
| 2. | Котельная «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 |
| 3. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| 4. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 5. | Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 6. | Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 7. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 0 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 |
| 9. | БМК 60 лет Октября | 0 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| 10. | БМК ул. 8 Марта | 0 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 11. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 0 | 0 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| 12. | БМК АШФ Прогресс | 0 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 | 0,591 |
| 13. | БМК ООО Бигус | 0 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |

- 2.12  Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотреб- ляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих устано- вок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расхо- дов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В ФЗ №190 «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе тепло- снабжения без конкретной методики его расчета.

,

Методика для определения эффективного (оптимального) радиуса теплоснабжения приведена в статье В.Н. Папушкина1, согласно которой радиус эффективного теплоснабже- ния рассчитывается по формуле:

где:

s = C/M;

s– удельная стоимость характеристики тепловой сети, руб./м2;

С - стоимость тепловой сети и сооружений на ней, млн.руб.;

M - материальная характеристика тепловой сети, м2; B - среднее число абонентов на 1 км2;

Δτ - расчётный перепад температур, оС;

П =Q/S

П- теплоплотность района, Гкал/(ч∙км2);

S - площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2;

Q - тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч;

N – среднее число абонентов;

Стоимость тепловой сети и сооружений на ней определялись по [7] в ценах на 
01.01.2014 г. без учета отчислений на амортизацию, текущий и капитальный ремонты. При учёте отчислений на амортизацию, текущие и капитальные ремонты в размере 30% от текущих значений, эффективный радиус теплоснабжения уменьшается в среднем на 15%.

Расчётная формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения приме нима при подсоединённой суммарной нагрузке потребителей к котельной более 3 Гкал/ч.

Расчеты эффективного радиуса теплоснабжения от источников теплоснабжения Родниковского городского поселения представлены в таблице 2.1.

Применение данной методики расчета эффективного радиуса теплоснабжения позволяет решить вопрос о целесообразности или нецелесообразности подключения новых по- требителей к источнику теплоснабжения в зоне его действия. Подключения новых потребителей целесообразно в пределах зоны действия эффективного радиуса теплоснабжения.

Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельных Родниковского городского поселения представлен на рисунках 2.1 - 2.2.

Таблица 2.1 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии Родниковского городского поселения

| Наименование источника тепло- вой сети | Площадь зоны дей- ствия ис- точника тепловой энергии, км2 | Тепловая нагрузка ис- точника теп- ловой энер- гии, Гкал/ч | Стоимость тепловой сети и сооружений, млн.руб.* | Материальная характери- стика тепло- вой сети, м2 | Среднее число абонен- тов | Расчёт- ный пе- репад темпе- ратур, оС | Удельная стои- мость характе- ристики тепло- вой сети, руб/м2 | Среднее число абонен- тов на 1 км2 | Теплоплот- ность района, Гкал/(ч∙км2) | Опти- мальный радиус тепло- снабже- ния, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | Q | C | M | N | Δτ | s=C/M | B=N/S | П=Q/S | Rопт |
| Котельная ул. ООО «УК Инду- стриальный парк «Родники» (включая ЦТП ОТС и ЦТП КОП) | 9,003 | 62,619 | 1808,091 | 16835,702 | 280 | 60 | 107396,2 | 31,10 | 6,96 | 1,3 |
| Котельная ООО «Энергетик» «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а | 0,391 | 1,524 | 48,925 | 412,314 | 15 | 25 | 118659,57 | 38,36 | 3,9 | 1,16 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Род- ники» | 0,406 | 3,42 | 97,527 | 786,095 | 26 | 25 | 124065,16 | 64,04 | 8,42 | 1,00 |

*Стоимость тепловой сети и сооружений на них рассчитана в ценах 2014 года по НЦС 81-02-13-2014 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства»

Рисунок 2.1. Действительный и эффективный радиусы теплоснабжения котельной ООО «УК Индустриальный парк «Родники»

Раздел «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Информация по объемам теплоносителя источников тепловой энергии г. Родники представлена в пункте 1.3 данного документа.

Ниже представлены характеристики водоподготовительных установок, применяемых на котельной:

Таблица 3.1. Характеристика водоподготовительных установок источников теплоснабжения Родниковского городского поселения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Год ввода в эксплуата- цию/год рекон- струкции | Тип ВПУ | Наличие деаэрацион- ной установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная комбината ООО «УК Инду стриальный парк «Родники» | 1977 | II ступенчатое Na-катионирование | Химическая деаэрация |
| 2. | ПГ ТЭЦ | 2013 | II ступенчатое Na-катионирование | ДА 15 |
| 3. | Котельная «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а | 1978/2007 | II ступенчатое Na-катионирование | ДСА 15 |
| 4. | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» | - | - | - |
| 5. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) | 2001 | - | - |
| 6. | Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) | 2005 | - | - |
| 7. | Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) | 1996 | - | - |
| 8. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») | 1996/2019 | - | - |
| 9. | БМК мкр. Машиностроитель | 2021 | I ступенчатое Na-катионирование | - |
| 10. | БМК 60 лет октября | 2021 | I ступенчатое Na-катионирование | - |
| 11. | БМК ул. 8 марта | 2021 | I ступенчатое Na-катионирование | - |
| 12. | БМК Советская д.4 (перспектива) | 2023 | I ступенчатое Na-катионирование | - |
| 13. | БМК АШФ Прогресс | 2022 | I ступенчатое Na-катионирование | - |
| 14. | БМК ООО Бигус | 2022 | I ступенчатое Na-катионирование | - |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» предусматривается аварийная дополнительная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается равным 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции.

Перспективные балансы водоподготовительных установок приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 -2030 гг. | 2031 -2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники»* |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 10,84 | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 2-х трубная система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 2-х трубная система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 10,84 | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦТП ОТС |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| БМК мкр. Южный и ЦТП на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | - | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | - | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | - | 31,232 | 31,232 | 31,232 | 31,232 | 31,232 | 31,232 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Энергетик» «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 | 2,826 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 11,932 | 11,932 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники»* |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | отсутствует система ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | отсутствует система ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | отсутствует система ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | отсутствует система ВПУ |  |  |  |  |  |  |
| БМК ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| БМК мкр. «60 лет Октября» |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | - | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | - | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | - | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| БМК Советская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ, т/ч | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети отопления, т/ч | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расход воды на ГВС, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормированные утечки теплоносителя тепловой сети ГВС, т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на подпитку, т/ч | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит производительности ВПУ, т/ч | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения (период 2024-2035 гг.)

| № п/п | Наименование котельной | Объём теплоносителя в теплосети, м3 | Аварийная подпитка, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПГ ТЭЦ | 667,64 | 13,35 |
| 2. | Котельная ООО «Энергетик» «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а | 29,28 | 0,59 |
| 3. | ООО «Теплоснаб-Родники» | 99,40 | 1,99 |
| 4. | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) | 0,32 | 0,01 |
| 5. | Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) | 1,44 | 0,03 |
| 6. | №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) | 0,73 | 0,01 |
| 7. | ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») | 0,00 | 0,00 |
| 8. | БМК мкр. Машиностроитель | 164,1 | 3,28 |
| 9. | БМК 60 лет октября | 27,07 | 0,54 |
| 10. | БМК ул. 8 марта | 0,82 | 0,02 |
| 11. | БМК Советская д.4 | 0,66 | 0,01 |

Раздел «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Данный раздел включает в себя описание сценариев развития теплоснабжения Родниковского городского поселения, включающее в себя ряд мероприятий по развитию системы теплоснабжения, в каждом из которых принят вариант зонирования системы теплоснабжения по принципу тепловых балансов тепловых источников и подключенной к ним нагрузки с разделением на периоды перспективного планирования.

- Предлагаются к реализации один сценарий развития,  включающий в себя следующие мероприятия по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии (см. табл. 4.1)

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование мероприятии | Производитель- ность, Гкал/ч | Год реали- зации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ввод в эксплуатацию БМК 8 МВт мкр. Южный для теплоснабжения потребителей мкр. Южный и района ВСО (ул. Любимова, д.24,д.36) | 6,8 | 2023 | 30000 | мероприятие реализовано |
| 2. | Ввод в эксплуатацию ЦТП 11 МВт для теплоснабжения потребителей на площадке Индустриального парка и вывод на ул. Любимова,15, а также поставка ГВС на мкр. Южный и потребителям на площадке Индустриального парка | 9,46 | 2024 | 25000 | мероприятие реализовано не в полном объеме, будет реализовано в 2024 году |
| 3. | Ввод в эксплуатацию ЦТП 0,9 МВт и т/с ГВС в мкр. 60 лет Октября для перехода с открытой схемы ГВС на закрытую в МЖД №№9,10. Источник тепла - БМК 4,5 МВт в мкр. 60 лет Октября | 0,773 | 2023 | 10000 | мероприятие реализовано |
| 4. | Строительство ЦТП 9,8 МВт для ГВС мкр. Машиностроитель с подключением к источнику - БМК мкр. Машиностроитель (ул. Космонавтов) с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую, а также строительство сетей ГВС от ЦТП 9,8 МВт до многоквартирных жилых домов | 9,8 | 2024 | 33500 | будет реализовано до конца 2024 года |
| 5. | Ввод в эксплуатацию Котельной БМК Советская д.4 (ООО "Стела") | 3,27 | 2023 | 15000 | мероприятие реализовано |
| Итого |  |  |  | 113500 |  |

* В стоимость работ входит и строительство тепловых сетей для подключения.

К окончанию планируемого периода планируется вывод из эксплуатации котельной 
ООО «УК ИП «Родники».

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Предложенный в Схеме вариант перспективного развития системы теплоснабжения Родниковского городского поселения является единственным целесообразным, исходя из принципа экономической целесообразности и минимизации финансовых затрат .

Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии

Таблица 5.1.

| № п/п | Наименование мероприятии | Производитель- ность, Гкал/ч | Год реали- зации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ввод в эксплуатацию БМК 8 МВт мкр. Южный для теплоснабжения потребителей мкр. Южный и района ВСО (ул. Любимова, д.24,д.36) | 6,8 | 2023 | 30000 | мероприятие реализовано |
| 2. | Ввод в эксплуатацию Котельной БМК Советская д.4 (ООО "Стела") | 3,27 | 2023 | 15000 | мероприятие реализовано |
| Итого |  |  |  | 45000 |  |

Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Информация по реконструкции источников тепловой энергии представлена в пункте 5.3 данного документа.

Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение источников тепловой энергии не планируется.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно

К окончанию планируемого периода планируется вывод из эксплуатации котельной 
ООО «УК ИП «Родники».

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не планируется.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода

Информация по перспективной присоединенной нагрузке представлена в пункте 3.11 данного документа.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность по каждому источнику теплоснабжения с указанием сроков ввода в эксплуатацию основного оборудования представлена в пункте 3.4 данного документа.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный гра- фик отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энер- гоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д. Перспективные температурные графики отпуска тепла представлены на рисунках 5.1, 5.2.

Рисунок 5.1. Температурный график качественного регулирования по отопительной нагрузке котельных «Агросервис» №1, 
ООО «Теплоснаб-Родники», Школы №2, Школы №3, Детского сада №9 «Солнышко», Детского сада №11 «Голубок», БМК мкр. 60 лет Октября, БМК 8 марта, БМК Советская, 4

Рисунок 5.2. Температурный график качественного регулирования по отопительной нагрузке БМП мкр. Машиностроитель

Раздел «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ввод в эксплуатацию ЦТП 11 МВт для теплоснабжения потребителей на площадке Индустриального парка и вывод на ул. Любимова,15, а также поставка ГВС на мкр. Южный и потребителям на площадке Индустриального парка | 9,46 | 2023 | 25000 | мероприятие реализовано не в полном объеме, будет реализовано в 2024 году |
| 2. | Ввод в эксплуатацию ЦТП 0,9 МВт и т/с ГВС в мкр. 60 лет Октября для перехода с открытой схемы ГВС на закрытую в МЖД №№9,10. Источник тепла - БМК 4,5 МВт в мкр. 60 лет Октября | 0,773 | 2023 | 10000 | мероприятие реализовано |
| Итого |  |  |  | 35000 |  |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и  реконструкция тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Ввод в эксплуатацию  ЦТП на территории ИП производительностью 9,46 Гкал/час (стоимость строительства 25 млн. руб.). Указанное мероприятие и ввод в эксплуатацию  БМК мкр. Южный производительностью 6,8 Гкал/ч ((стоимость строительства 30 млн. руб.), позволят вывести из эксплуатации  водогрейную котельную ООО «УК ИП «Родники».

Ввод в эксплуатацию ЦТП 0,9 МВт и т/с ГВС в мкр. 60 лет Октября позволило перейти с открытой схемы ГВС на закрытую в МЖД №№9,10. . Стоимость строительства 10000 тыс. руб.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Строительство и реконструкция тепловых сетей для для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

Раздел «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Введен в эксплуатацию ЦТП 0,9 МВт и т/с ГВС в мкр. 60 лет Октября,который  позволил перейти с открытой схемы ГВС на закрытую в МЖД №№9,10.  Стоимость строительства 10000 тыс. руб.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Мерооприятия по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения Схемой не предусмотрены.

Раздел «Перспективные топливные балансы»

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Целями разработки перспективных топливных балансов являются:

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определение видов топлива, обеспечивающего выработку необходимой электрической и тепловой энергии;

- установление показателей эффективности использования топлива. Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии пунктом 44 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 44 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом развития системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Перспективные топливные балансы котельных Родниковского городского поселения

| № п/п | Наименование | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 – 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система теплоснабжения ООО «УК ИП «Родники» (ПГ ТЭЦ, котельная УК ИП Родники и БМК мкр. Южный 8 МВт и ЦТП 10 МВт на перспективу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 21985,34 | 21985,34 | 20512,67 | 20512,67 | 20512,67 | 20512,67 |  | 20335,89 |  | 20512,67 | 20512,67 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 2223,78 | 2223,78 | 1643,83 | 1643,83 | 1643,83 | 1643,83 |  | 1643,83 |  | 1643,83 | 1643,83 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 24209,13 | 24209,13 | 22156,50 | 22156,50 | 22156,50 | 22156,50 |  | 21979,72 |  | 22156,50 | 22156,50 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 9,28 | 9,28 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |  | 8,80 |  | 8,80 | 8,80 |  |
| 2. | Котельная ЗАО «РМЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 1929,72 | 1929,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 921,05 | 921,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | 2369,29 | 2369,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 5220,05 | 5220,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 1,74 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Котельная ООО «Энергетик» «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 789,93 | 789,93 | 789,93 | 789,93 | 789,93 | 789,93 |  | 789,93 |  | 789,93 | 789,93 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 95,41 | 95,41 | 95,41 | 95,41 | 95,41 | 95,41 |  | 95,41 |  | 95,41 | 95,41 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 885,34 | 885,34 | 885,34 | 885,34 | 885,34 | 885,34 |  | 885,34 |  | 885,34 | 885,34 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 1353,24 | 1353,24 | 1353,24 | 1353,24 | 1353,24 | 1353,24 |  | 1341,43 |  | 1353,24 | 1353,24 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 | 84,27 |  | 84,27 |  | 84,27 | 84,27 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 1437,51 | 1437,51 | 1437,51 | 1437,51 | 1437,51 | 1437,51 |  | 1425,69 |  | 1437,51 | 1437,51 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,59 | 0,59 |  |
| Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 86,12 |  | 86,12 |  | 86,12 | 86,12 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 86,12 |  | 86,12 |  | 86,12 | 86,12 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  |
| Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 |  | 116,88 |  | 116,88 | 116,88 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 |  | 116,88 |  | 116,88 | 116,88 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |  |
| Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 |  | 58,25 |  | 58,25 | 58,25 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 58,25 |  | 58,25 |  | 58,25 | 58,25 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |  |
| Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 27,82 |  | 27,82 |  | 27,82 | 27,82 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 27,82 |  | 27,82 |  | 27,82 | 27,82 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  |
| Котельная БМК мкр. Машиностроитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2527,46 | 2527,46 | 2527,46 |  | 2509,18 |  | 2527,46 | 2527,46 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,85 | 751,85 | 751,85 |  | 751,85 |  | 751,85 | 751,85 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3279,31 | 3279,31 | 3279,31 |  | 3261,03 |  | 3279,31 | 3279,31 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  | 0,91 |  | 0,91 | 0,91 |  |
| Котельная БМК 60 летОктября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1508,70 | 1508,70 | 1508,70 |  | 1496,01 |  | 1508,70 | 1508,70 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,25 | 170,25 | 170,25 |  | 170,25 |  | 170,25 | 170,25 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1678,95 | 1678,95 | 1678,95 |  | 1666,27 |  | 1678,95 | 1678,95 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  |
| Котельная БМК ул. 8 Марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,82 | 120,82 | 120,82 |  | 119,72 |  | 120,82 | 120,82 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,82 | 120,82 | 120,82 |  | 119,72 |  | 120,82 | 120,82 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |  |
| Котельная БМК Советская д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,55 | 182,55 |  |  | 180,88 | 182,55 | 182,55 |  |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,55 | 182,55 |  |  | 180,88 | 182,55 | 182,55 |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 |  |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
| Котельная АШФ Прогресс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,53 | 223,53 |  | 223,53 |  | 221,49 | 223,53 |  | 223,53 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,53 | 223,53 |  | 223,53 |  | 221,49 | 223,53 |  | 223,53 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |
| Котельная ООО Бигус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Расход топлива в зимний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 |  | 18,63 |  | 18,46 | 18,63 |  | 18,63 |
|  | Расход топлива в летний период, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расход топлива в переходный период, т.у.т. | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  | Расход топлива за год, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 |  | 18,63 |  | 18,46 | 18,63 |  | 18,63 |
|  | Максимальный часовой расход топлива при Тнв=-29°С, т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива на котельных является природный газ.

В Родниковском городском поселении резервное топливо (дизельное) имеется только на ПГ ТЭЦ.

# Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов        аварийных видов топлива

В Родниковском городском поселении резервное топливо (дизельное) имеется только на ПГ ТЭЦ.

Резервное топливо на источник теплоснабжения поставляется железнодорожным транспортом. Длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива – 5,0 сут. Длительность периода формирования объема нормативного эксплуатационного за паса топлива – 30 сут.

Величины нормативных запасов резервного топлива (утвержденные и перспективные) ПГ ТЭЦ представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2. Перспективные нормативные запасы аварийных видов топлива ПГ ТЭЦ

| Наименование показателя, размерность | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 - 2030 гг. | 2031 - 2035 гг. |
| Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т н.т | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т н.т | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. т н.т | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 0,717 |

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Качественная характеристика природного газа в соответствии с паспортом на газ, предоставляемым ежемесячно поставщиком, представлена в таблице ниже.

Таблица 8.3 Основные характеристики природного газа.

| Наименование | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Метан | % | 96,03 |
| Этан | % | 1,95 |
| Пропан | % | 0,63 |
| Изо-бутан | % | 0,105 |
| Изо-пентан | % | 0,022 |
| Диоксид углерода | % | 0,122 |
| Гексаны | % | 0,0152 |
| Азот | % | 0,63 |
| Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | ккал/м3 | 8152 |

Дизельное топливо на на ПГ ТЭЦ  поступает в соответствии с заключенными договорами поставки автомобильным транспортом.

Поставка угля для теплоисточников осуществляется в соответствии с заключенными договорами.

Диапазон теплотехнических характеристик углей достаточно широк, однако на источниках  в основном используется Хакасский каменный уголь Минусинского угольного бассейна марки ДПК. Основные характеристики Хакасского каменного угля Минусинского угольного бассейна марок ДПК приведены в таблице ниже.

Таблица 8.4 Характеристики твердого топлива

| Наименование | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Зольность | % | 8,1-9,1 |
| Массовая доля воды | % | 15,6 |
| Массовая доля серы | % | 0,42 |
| Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | Ккал/кг | 5500 |

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Родниковском городском поселении по совокупности всех систем теплоснабжения можно считать природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование источников тепловой энергии на природном газе.

Раздел «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

В данной главе представлены финансовые потребности для реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения.

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, строительству новых тепловых сетей, установке новых автономных газовых котельных предлагается финансировать за счет средств Застройщика.

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

Стоимость строительства источников теплоснабжения принята по НЦС-81-02-19- 2020 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом прогнозного ин- декса дефлятора МЭР.

Стоимость строительства и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (беска- нальная прокладка в ППУ изоляции) принята по НЦС-81-02-13-2020 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 13. Наружные тепловые сети» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Информация о реконструкции, техническом перевооружении источников тепловой энергии представлена в пункте 5.1 данного документа.

Таблица 9.1.

| № п/п | Наименование мероприятии | Производитель- ность, Гкал/ч | Год реали- зации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ввод в эксплуатацию БМК 8 МВт мкр. Южный для теплоснабжения потребителей мкр. Южный и района ВСО (ул. Любимова, д.24,д.36) | 6,8 | 2023 | 30000 | мероприятие реализовано |
| 2. | Ввод в эксплуатацию Котельной БМК Советская д.4 (ООО "Стела") | 3,27 | 2023 | 15000 | мероприятие реализовано |
| Итого |  |  |  | 45000 |  |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС представлена в пункте 6.1 данного документа.

Таблица 8.2.

| № п/п | Наименование мероприятии | Производительность, Гкал/ч | Год реализации | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию ЦТП 11 МВт для теплоснабжения потребителей на площадке Индустриального парка и вывод на ул. Любимова,15, а также поставка ГВС на мкр. Южный и потребителям на площадке Индустриального парка | 9,46 | 2024 | 25000 | мероприятие реализовано не в полном объеме, будет реализовано в 2024 году |
| 2 | Ввод в эксплуатацию ЦТП 0,9 МВт и т/с ГВС в мкр. 60 лет Октября для перехода с открытой схемы ГВС на закрытую в МЖД №№9,10. Источник тепла - БМК 4,5 МВт в мкр. 60 лет Октября | 0,773 | 2023 | 10000 | мероприятие реализовано |
| 3 | Строительство ЦТП 9,8 МВт для ГВС мкр. Машиностроитель с подключением к источнику - БМК мкр. Машиностроитель (ул. Космонавтов) с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую, а также строительство сетей ГВС от ЦТП 9,8 МВт до многоквартирных жилых домов | 9,8 | 2024 | 33500 | будет реализовано до конца 2024 года |
| Итого |  |  |  | 68500,0 |  |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, не планируется.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС представлена в пункте 6.4 данного документа.

Строительство ЦТП 9,8 МВт для ГВС мкр. Машиностроитель с подключением к источнику - БМК мкр. Машиностроитель (ул. Космонавтов) с переходом с открытой схемы ГВС на закрытую, а также строительство сетей ГВС от ЦТП 9,8 МВт до многоквартирных жилых домов

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффекты от реализации программы проектов оценивались на основании сравнения основных показателей деятельности организации без реализации мероприятий (базовый вариант) и с реализацией мероприятий программы.

Базовый вариант предполагает:

- новые потребители не подключаются и не отключаются;

- переключение нагрузки между источниками не производится;

- оборудование источников не выводится и не меняется, технические параметры работы оборудования остаются постоянными на уровне базового года;

- капитальный ремонт сетей производится в объеме базового года.

Таким образом, в базовом варианте объем реализации, себестоимость производства электроэнергии и тепла сохраняются на уровне базового года.

Программа развития системы теплоснабжения предполагает реализацию ряда мероприятий, направленных на повышение эффективности работы организации. К ним относятся: - мероприятия по подключению новых потребителей; - мероприятия по модернизации существующих источников; - мероприятия по реконструкции и ремонту сетей. Указанные мероприятия позволяют увеличить объем реализации организации и снизить себестоимость производства тепла. Кроме того, программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение надежности системы теплоснабжения. Такие мероприятия не имеют явного экономического эффекта и приводят к снижению рисков и аварийности. Реализация проектов приводит к повышению эффективности производства тепла.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Раздел «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе разработки схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти г. Родники.

Система теплоснабжения Родниковского городского поселения состоит из изолиро- ванных систем теплоснабжения, образованных несколькими централизованными источни ками тепловой энергии.

Графическое представление существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии представлены на рисунках 9.1 - 9.5.

Рисунок 9.1. Перспективные зоны действия системы теплоснабжения котельной комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» и ПГ ТЭЦ

Рисунок 9.2. Перспективная зона действия системы теплоснабжения котельной 
«Агросервис» №1 Родниковского городского поселения

Рисунок 9.3. Перспективная зона действия системы теплоснабжения котельной ООО «Теплоснаб-Родники» Родниковского городского поселения

Рисунок 9.4.  Перспективная зона действия системы теплоснабжения БМК 8 марта Родниковского городского поселения

Рисунок 9.5. Перспективная зона действия системы теплоснабжения БМК Советская, 4 Родниковского городского поселения

Перспективные зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения представлены на рисунке 9.6.

Рисунок 9.6. Перспективные зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Родниковского городского поселения функционирует 3 теплоснабжающие организации.

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций Родниковского городского поселения представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1. Перечень эксплуатирующих организаций Родниковского городского поселения

| № п/п | Название организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 20. Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 20. |
| 2 | ООО «Энергетик» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 11 Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 11 |
| 3 | ООО «Теплоснаб-Родники» | Почтовый адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Б. Рыбаковская, 54А Юридический адрес: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Б. Рыбаковская, 54А. |
| 4 | ООО «Стела» (перспектива) | Почтовый адрес: г. Иваново, ул. Танкиста Александрова, д. 9А, ПОМЕЩ. 1 Юридический адрес: г. Иваново, ул. Танкиста Александрова, д. 9А, ПОМЕЩ. 1 |

«Зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем теплоснабжения организации, осуществляющей теплоснабжение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей).

В таблице 10.2 представлены эксплуатационные зоны деятельности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения.

Таблица 10.2. Эксплуатационные зоны деятельности теплоснабжающих организаций Родниковского городского поселения.

| № п/п | Эксплуатационные зоны деятельности ТСО | Наименование теплоснабжающих организаций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная часть города (мкр. Гагарина, мкр. Шагова, мрн. Лах- тина, пл. Ленина, ул. Советская, ул. Тех- ническая, ул.Любимова, ул. Демьяна Бед- ного, ул. Невская, ул. Родниковская, ул. Марии Ульяновой, ул. Маяковского, ул. Школьная), мкр. Южный, ул. Мира, ул. Космонавтов, ул. 8 Марта, ул. Дружбы, ул. 1й Рабочий поселок, мкр. 60 лет Октября, мкр. Машинострои- тель, | ПГ ТЭЦ через бойлерную ООО «УК Индустриальный парк «Родники» Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» |
| 2 | Жилой район по ул. З. Космодемьянской | Котельная ООО «Энергетик» «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а |
| 3 | мкр. Рябикова | Котельная ООО «Теплоснаб-Родники» |
| 4 | Здание школы №2 | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) |
| 5 | Здание школы №3 | Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) |
| 6 | д. сад №9, МКД , Родниковская, д.4а | Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) |
| 7 | Здание детского сада №11 | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») |
| 8 | ул. Советская, д.2А; ул. Советская, д.6,ул. Советская, д.8; ул. Советская гаражи у д.6,8; Совет МО "Родниковское ГП" гараж у д.6 ул. Советская; Редакция «Родниковский рабочий» гараж у д.6 ул. Советская; Прокуратура ул. Советская, д.6А; Ивановостат ул. Советская, д.6А; Филиал ГБУ «ФКП Росреестр» ул. Советская д.6А; Управление Росреестра ул. Советская, д.6А; ООО "Артемида" здание в летнем саду (бывш.тир) ул. Советская; УФССП России ул. Советская, д.8А; ООО "Служба Заказчика" ул. Советская, д.8А; ЗАО "Родниковский РКЦ" ул. Советская, д.8А; Галицкий В.С ул. Советская, д.8Б; Смолина Т.В. гараж ул. Советская, у д.6; ООО «Стайер Текс» (здание типогр.) ул. Советская, д.4А; ИП Воронин ул. Советская, д.8Б; ИП Шмелева Т.В. ул.Тезинская, 1А; ИП Шмелева Т.В. ул.Советская, у д.8; Коровкина З.А. ул.Невская, д.27; филиал ФГБУ "Россельхозцентр" ул.Родниковская, д.21;п.Лахтина, л.1;п.Лахтина, л.2;п.Лахтина, л.4; п.Лахтина, л.5 ;п.Лахтина, л.6; ул.Родниковская, д.21; ул.Невская, д.49А; ул.Невская, д.49Б. | БМК ул. Советская, д.4 ООО «Стела» (перспектива) |

На территории Родниковского городского поселения функционирует 4 организации, эксплуатирующих источники тепловой энергии.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации Родниковского городского поселения присвоен теплоснабжающим организациям ООО «УК Индустриальный парк «Родники», ООО «Теплоснаб-Родники» и ООО «Энергетик» постановлением администрации Родниковского муниципального района №352 от 26.03.2019 г.

Организации которым был присвоен статус ЕТО соответствуют требованиям указанным в п.10.1.

Рисунок 10.7. Постановлением Администрации Родниковского муниципального района №352 от 26.03.2019

Рисунок 10.8. Постановлением Администрации Родниковского муниципального района №352 от 26.03.2019 г. (продолжение)

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Новые заявки на присвоение статуса ЕТО не подавались

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения представлен в таблице 10.2.

Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение присоединенных нагрузок  к окончанию планируемого периода представлено на диаграмме 10.1.

Диаграмма 10.1

Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории Родниковского городского поселения бесхозяй- ных тепловых сетей не выявлено.

### В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей со- гласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатиру- ющей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение трид- цати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей ор- ганизации на следующий период регулирования».

Раздел «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Ивановская область входит в Программу газификации 2021–2025. Программой запланировано техническое перевооружение ГРС г. Родники.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы при организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложений по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства не предлагается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в настоящей Схеме, не предусматриваются.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

### Решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения не предложено.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не разрабатывались.

Раздел «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

### 14.1.Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

### Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя на тепловых сетях в 2023 году отсутствовали. Предлагаемые в схеме мероприятия - строительства новых участков тепловых сетей с использованием современных материалов и технологий взамен выработавших эксплуатационный ресурс, а также переключение присоединенных нагрузок между котельными повышают надежность и эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии. С учетом проводимых РСО плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не превысит показатели 2021 года.

### 14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

### Предлагаемые в схеме мероприятия - строительство новых котельных взамен, повышают надежность работы источников теплоснабжения. Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии в 2023 году не зафиксировано.

### 14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

В таблице 14.1 представлена сводная информация по существующему виду использу- емого, резервного и аварийного топлива, а также удельный расход основного топлива на выработку тепловой нагрузки.

Таблица 14.1.  Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Родни ковского городского поселения

| № | Источник тепловой энергии | Вид используе- мого топ- лива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг/Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. |  |  |
| 1 | Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | Газ | 155,63 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 2 | ПГ ТЭЦ | Газ | 167,37 | Дизельное | Не преду- смотрен |
| 3 | Котельная ООО «Энергетик» «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а | Газ | 168,73 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 4 | Котельная ООО «Тепло- снаб-Родники» | Газ | 157,915 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 5 | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) | Газ | 181,73 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 6 | Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) | Газ | 163,22 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 7 | Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) | Газ | 179,64 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 8 | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») | Газ | 162,91 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 9 | БМК для мкр. Машиностроитель | Газ | 155,99 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 10 | БМК для мкр. 60 лет Октября | Газ | 152,02 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 11 | БМК ул. 8 Марта | Газ | 156,07 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |
| 12 | БМК мкр. Южный | Газ | 157,86 | Не преду- смотрен | Не преду- смотрен |

### 14.3. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 14.1

Таблица 14.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Располагаема мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка абонентов, Гкал/ч | Среднегодовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Коэффициент среднегодовой загрузки оборудования котельных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная комбината ООО «УК Индустриальный парк «Родники» | 79,26 | 49,76 | 13,79 | 17,39 |
| 2 | ПГ ТЭЦ (ГВС от ЦТП)* | 30,00 | 3,61 | 3,61 | 12,02 |
| 3 | Котельная ООО «Энергетик» «Агросервис» №1 г. Родники, ул. З. Космодемьянской, д.1а | 4,656 | 1,524 | 0,64 | 9,19 |
| 4 | Котельная ООО «Теплоснаб‐Родники» | 4,16 | 3,42 | 1,05 | 25,20 |
| 5 | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пр. Северный, д.1. (школы №2) | 0,168 | 0,191 | 0,06 | 13,42 |
| 6 | Котельная №20 ООО «Энергетик», г. Родники, мкр. Гагарина, д.22 (школы №3) | 0,342 | 0,348 | 0,09 | 13,45 |
| 7 | Котельная №10 ООО «Энергетик», г. Родники, ул. Родниковская, д.2 (д/с №9 Солнышко) | 0,138 | 0,099 | 0,04 | 44,74 |
| 8 | Котельная ООО «Энергетик» г. Родники, пл. Фрунзе, д.8 (Детского сада №11 «Голубок») | 0,138 | 0,071 | 0,02 | 20,13 |
| 9 | БМК для мкр. Машиностроитель | 5,7 | 5,46 | 4,765 | 87,27 |
| 10 | БМК для мкр. 60 лет Октября | 3,9 | 3,75 | 1,894 | 50,51 |
| 11 | БМК ул. 8 Марта | 0,34 | 0,324 | 0,118 | 36,42 |

Раздел «Ценовые (тарифные) последствия»

Цены (тарифы) на услуги по обеспечению потребителей Родниковского городского поселения Ивановской области тепловой энергией устанавливаются на основании Приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов Ивановской области.

Динамика утверждаемых тарифов на теплоснабжение носит устойчивый характер. Окончание очередного периода тарификации, как правило, сопровождается увеличением вновь утверждаемой стоимости услуг по теплоснабжению. Это обуславливается несколькими объективными причинами, в первую очередь:

    - увеличение стоимости природного газа и других видов энергоносителей;

    - необходимость	обеспечения	роста	заработной	платы	сотрудников	в соответствии с инфляционными ожиданиями;

    - рост цен на электрическую энергию;

    - подорожание тепловодопроводных труб, тепловой изоляции, запорной арматуры и других видов используемого в производственно-хозяйственной деятельности оборудования и расходных материалов;

    - рост степени амортизации оборудования комплексов теплоснабжения, что приводит к увеличению объемов и стоимости аварийных работ, а также к общему снижению уровня эффективности системы теплоснабжения Родниковского городского поселения.

В соответствии с Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ивановской области для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии в Родниковском городском поселении были утверждены тарифы на производство и передачу тепловой энергии, величина оплаты за подключение к системе теплоснабжения не устанавливается, также, как и величина оплаты за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности.

Информация о величинах тарифов на теплоснабжение для потребителей Родниковского городского поселения представлены в таблицах 15.1 - 15.3.

Динамика утвержденных тарифов теплоснабжающих организаций

Таблица 15.1. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям  ООО "ИК ИП Родники"

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редурируемый пар | Постановление №54-т/6 от 25.11.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "ИК ИП Родники" | Одноставочный,руб./Гкал, без НДС | 2022 | 2501,09 | 2683,79 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2023 | 2510,61 | 2510,61 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2024 | 2510,61 | 3290,91 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2025 | 3290,91 | 3365,12 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2026 | 3365,12 | 3729,82 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2027 | 3729,82 | 3601,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 3601,85 | 3934,25 |  |  |  |  |  |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО "ИК ИП Родники" | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2022 | 2622,57 | 2764,19 3012,73 – с 1.12.2022 г | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2023 | 3012,73 | 3012,73 | - | - | - | - | - |  |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО "ИК ИП Родники" от водогрейной котельной | Одноставочный, руб./куб. м, без НДС | 2022 | 69,61 | 70,46 72,61 – с 1.12.2022 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 72,61 | 72,61 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО "ИК ИП Родники" от БМК | Одноставочный, руб./куб. м, без НДС | 2023 | 80,47 | 80,47 |  |  |  |  |  |  |

Прогнозные тарифы на 2024 год по котельным ООО «Энергетик»:

Мкр. Агросервис — 4594,51 руб./Гкал

Детский сад № 9 от коллекторов -1774,72 руб./Гкал

Детский сад № 9 от тепловой сети — 3685,78 руб./Гкал

Детский сад № 11 — 1982,05 руб./Гкал

Средняя школа № 2 — 3312,61 руб./Гкал

Средняя школа № 3 — 2348,86 руб./Гкал

Таблица 15.2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям  ООО "Теплоснаб-Родники"

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редурируемый пар |  | Постановление №49-т/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свыше 13,0 кг/см2 | 1 полугодие | 2 полугодие |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Теплоснаб-Родники" | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2023 | 2834,47* |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2024 | 2834,47 | 2975,95 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  | 2025 | 2975,95 | 3074,07 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2026 | 3074,07 | 3246,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 3043,95 | 3150,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО "Теплоснаб-Родники" | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2023 | 3068,24 |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2024 | 3068,24 | 3261,54 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2025 | 3261,54 | 3434,40 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2026 | 3434,40 | 3616,42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 3616,42 | 3808,09 |  |  |  |  |  |  |  |